Protección Contra Descargas Atmosféricas

Alumnos: Jesús Cristóbal Tejedor Eduardo García López Asignatura: Compatibilidad Electromagnética Curso: 2002-2003

ÍNDICE

1. INTRODUCCION

2. LA CAPAS ATMOSFÉRICAS

3. LAS NUBES

3.1. EL FENOMENO DE IONIZACION DE LAS NUBES

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS ATMOSFÉRICOS

4. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

5. EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CAÍDA DE UN RAYO

6. PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE RAYOS

6.1. DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

6.2. PROTECCIÓN PRIMARIA

6.2.1. PARARRAYOS

6.2.2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

6.2.3. PROTECCIÓN DE TORRES DE COMUNICACIÓN

6.2.4. PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRÁNEAS

6.2.5. PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS

6.2.6. EJEMPLO DE PROTECCIÓN PRIMARIA

6.3. PROTECCIÓN SECUNDARIA

6.4. CIRCUITOS DE PROTECCIÓN TERCIARIA

INTRODUCCIÓN

La economía, la industria y el sector público dependen en gran medida de la técnica electrónica de proceso de datos. Dentro del ámbito de las modernas instalaciones industriales se encuentran innumerables equipos y sistemas electrónicos. Cualquier avería o fallo de los sistemas de transmisión de datos, así como por los fallos de los terminales y periféricos conectados puede dar lugar rápidamente a una verdadera catástrofe. Entre las causas más frecuentes de estos fallos y averías están las sobretensiones que fluyen a través de las redes y destruyen elementos electrónicos de proceso de datos. Este riesgo puede ser dominado con medidas adecuadas de Compatibilidad Electromagnética. Todos los aparatos, instalaciones y sistemas eléctricos y electrónicos que contengan componentes eléctricos o electrónicos deben ofrecer una resistencia adecuada contra perturbaciones y alteraciones electromagnéticas para poder garantizar el servicio de acuerdo con la finalidad prevista.

Entre los riesgos existentes en el entorno electromagnético, las descargas de rayo adquieren una relevancia especial ya que se estima que en nuestro planeta existen simultáneamente unas 2000 tormentas y que cerca de 100 rayos descargan sobre la Tierra cada segundo. Y esto condiciona de forma determinante las medidas de protección que se han de adoptar dentro del marco de la compatibilidad electromagnética.

LAS CAPAS ATMOSFÉRICAS

En función de la altitud, podemos dividir la atmósfera en las siguientes:

- Troposfera: Es la capa de aire que está en contacto con la superficie terrestre. Alcanza hasta los 10 Km de altura y es en la que se producen las nubes, las lluvias, las tormentas, los vientos, etc. Las cotas más altas de la troposfera se denomina tropopausa.

- Estratosfera: Alcanza hasta unos 25 Km de altura. Está formado por estratos de aire con poco movimiento vertical, aunque sí horizontal. Las cotas más altas de la estratosfera se denomina estratopausa.

- Quimiosfera: Alcanza hasta los 80 Km de altura. Está formada en su inmensa mayoría por ozono, que sirve de filtro natural contra las radiaciones ultravioletas.

- Ionosfera: Formada principalmente por iones, es decir, átomos eléctricamente cargados procedentes del espacio. Alcanza hasta los 400 Km. Es usada en las comunicaciones modernas para hacer reflejarse las ondas de radio, permitiendo alcanzar mayores distancias.

- Mesosfera: Alcanza hasta los 1000 Km. Se producen iones debidos a la radiación cósmica.

- Exosfera: A partir de los 1000 Km. En ella apenas existe materia y es en la que se sitúan, entre otros, los satélites meteorológicos.

Puesto que es en la troposfera donde se producen las tormentas, nubes, etc., será a esta capa a la que nos refiramos a partir de ahora cuando nos refiramos a ‘atmósfera’.

# LAS NUBES

Ya hemos dicho que la troposfera está constituida en muy poca proporción, por vapor de agua. Cuando este vapor de agua es movido a capas superiores debido a vientos verticales, llega a condensarse.

Si esa condensación es elevada, el vapor de agua condensado no puede suspenderse en el aire y cae en forma de lluvia, nieve o granizo.

Una nube es un conjunto de esas gotitas de vapor en agua en suspensión en el aire. Pueden alcanzar formas, tamaños y colores muy diversos.

Los principales mecanismos de generación de las corriente de ascendente de aire que ayudan a la formación de nubes son:

- El choque de la corriente de aire contra una montaña, causa una corriente vertical.

- El choque entre distintas turbulencias de aire.

Aunque existen otros fenómenos de condensación del vapor de agua, tales como la niebla, centraremos el estudio en las nubes, ya que a ellas se debe la generación de tormentas.

## TIPOS DE NUBES

Existen tres tipos fundamentales de nubes:

- Estratiformes (estratos): son nubes planas y de poco espesor, debidas a corrientes de elevación el aire muy débiles. Se forman en las capas bajas de la troposfera.

- Cirriformes (cirros): formadas por cristales de vapor de agua. Tienen forma filamentosa muy tenue. Se forman en las capas más altas de la troposfera.

- Cumuliformes (cúmulos): son planas en su parte inferior y presentan cúpulas en la superior, debidas a fuertes elevaciones de aire. Estas nubes se formas en la zona intermedia de la troposfera. Un tipo de estas son los cumulonimbos, llamadas comúnmente ‘nubes de tormenta’, de tonos oscuros son las encargadas de producir precipitaciones y tormentas.

## EL FENÓMENO DE IONIZACIÓN DE LAS NUBES

Las nubes no son elementos eléctricamente neutros. Se sabe que la zona inferior de las nubes de tormenta tienen densidad de carga negativa, mientras que la superior la tiene positiva.

A pesar de que no existe una teoría que explique en su conjunto el fenómeno de ionización de las nubes, una de las tesis más extendidas apunta que las gotas grandes de vapor de agua en suspensión al ser empujadas por una fuerte corriente ascendente de aire, se quedan cargadas positivamente, mientras que el aire a su alrededor queda cargado negativamente. Así pues, podemos decir que la estructura eléctrica de una nube es la siguiente:

Esta distribución de carga negativa en la parte inferior de la nube, hace que en la región de tierra que se encuentre debajo de ella aparezca una distribución de carga positiva. La diferencia de potencial entre la zona superior de la nube y la inferior, o entre la inferior y la tierra, puede ser tan elevada que puede llegar a los 10.000 voltios.

Alcanzados esos 10.000 voltios el aire, que normalmente es aislante, deja pasar el exceso de carga negativa, produciéndose el fenómeno del rayo o el relámpago. Este valor de tensión de ruptura varía con las condiciones atmosféricas, y es favorecido por  la humedad ambiental.

CLASIFICACIÓN DE LOS FENÓMENOS ELÉCTRICOS ATMOSFÉRICOS.

Denominamos rayo, a la descarga eléctrica entre una nube y la tierra, mientras que se denomina relámpago a la descarga producida en el interior de la nube.

Ambos se originan en los cumulonimbos o ‘nubes de tormenta’, que están en la zona intermedia de la troposfera, y tal como hemos visto se originan por la distribución de carga en la nube llegando a elevados valores de potencial eléctrico.

Pese a que los rayos se originan normalmente desde las nubes y llega a la tierra, en ocasiones, la distribución de cargas es tal que el rayo se origina desde la tierra y llega a la nube.

Podemos distinguir la siguiente tipos de fenómenos eléctricos atmosféricos:

- Rayo intranube: es el tipo más común de descarga. Ocurre entre centros de carga opuestos dentro de la misma nube de tormenta.

- Rayo entre nubes: ocurre entre centros de carga en dos diferentes nubes con la descarga recorriendo el espacio de aire que hay entre ellas, que puede llegar a de 20 Km.

- Rayo nube - tierra: es el más dañino y peligroso aunque, por fortuna, no es el más común. La mayoría se originan cerca del centro de carga negativo de la nube de tormenta y liberan carga negativa hacia la tierra. Será en este tipo en el que nos centremos.

Existen otros fenómenos eléctricos tales como las descargas de efecto corona, comúnmente conocidas como “fuegos de San Telmo”, pero tienen mucha menor intensidad.

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

El rayo suele seguir un camino sinuoso hasta llegar al suelo, buscando siempre la mínima resistencia. El vapor de agua en la atmósfera viene entonces a facilitar el transito de la descarga.

En su camino, el rayo calienta el aire a temperaturas cercanas a los 30.000 ºC (algo más que la temperatura de la superficie del Sol), haciéndole estallar produciendo el sonido que conocemos como ‘trueno’.

Ya hemos comentado que cuando el potencial eléctrico entre nube y tierra alcanza un cierto valor, de alrededor de 10.000 V, el aire deja de comportarse como aislante y comienza a hacerlo como conductor, siendo entonces atravesado, durante una fracción de segundo, por una enorme descarga eléctrica de unos 20.000 A y que en ocasiones puede alcanzar valores de hasta 200.000 A.

Realmente, cada rayo está compuesto por una secuencia de entre 2 y 5 descargas individuales con una duración de 20 a 50 mseg. La Energía media por cada descarga es de uno 3.000 J (equivalente a una explosión de un kilo de dinamita).

La enorme cantidad de Energía que libera un rayo hace que los mayores efectos del rayo sean los incendios y electrocuciones debidos a impactos directos. Pero, tal y como veremos, no son menos importantes los efectos interferentes en equipos eléctricos y electrónicos.

Existen más de 15 parámetros relacionados con las descargas eléctricas atmosféricas. De entre ellos, los más relevantes son:

- Nivel ceráunico: Es el número de días del año en los que, al menos, es oído un trueno. En algunos zonas del planeta el nivel ceráunico puede llegar hasta 300.

- Densidad de rayos a tierra (DRT): es el número de rayos a tierra por kilómetro cuadrado al año. Es un parámetro complementario al nivel ceráunico que permite cuantificar la incidencia de rayos en la zona.

- Polaridad del rayo: signo de las cargas transferidas. Normalmente son electrones, pero en algunos casos pueden transferirse cargas positivas.

- Impedancia del canal: Se pueden considerar a la nube y a la tierra como placas de un condensador que se descargan a través de un canal con una impedancia de unos 5 k, de carácter inductivo debido a que la formación del canal requiere de un cierto instante de  tiempo.

- Corriente de pico: es, junto al gradiente máximo de corriente del rayo, el parámetro más importante de una descarga. Resulta importante para el diseño de protección contra rayos.

- Gradiente máximo de corriente del rayo: (di/dt)max, se utiliza para el cálculo de tensiones electromagnéticas inducidas que se presentan en los lazos metálicos, abiertos o cerrados, en cualquier instalación y son las causantes de daños de equipos electrónicos (televisores, teléfonos, equipos de comunicación, etc.).

- Cuadrado de la corriente de impulso del rayo: este parámetro se utiliza para el cálculo del calentamiento y los esfuerzos electromecánicos al circular la corriente del rayo por conductores metálicos de las protecciones primarias.

Los valores máximos que llegar a alcanzar algunos de estos parámetros quedan reflejados en la siguiente tabla:

Intensidad de pico = Ipico = 100 kA

Gradiente máximo de subida = (di/dt)max=100 KA/s

Energía util =  i2(t) dt = 5KA2s

La probabilidad de destrucción debida a un rayo es una combinación de la localización geográfica, la estructura geológica del suelo y la situación topográfica. Así, los sistemas los equipos localizados en alta montaña tienen mayor probabilidad de sufrir daños por rayos que aquellos situados en los valles.

Las condiciones eléctricas del terreno resultan fundamentales. En aquellas zonas en las que la conductividad de la tierra es mala, por ejemplo en montaña, la corriente del rayo puede seguir los cursos del agua, los raíles del ferrocarril y los cables eléctricos. Entre las instalaciones de mayor riesgos están los repetidores de TV y radio, así como los ferrocarriles de montaña y teleféricos, ya que a menudo sus cables y raíles proporcionan el mejor camino de conducción entre el pico de una montaña (poco conductora) hasta el suelo del valle (mejor conductor). La siguiente tabla muestra la diferencia de potencial en el suelo (tierra) debida a un rayo típico de 100 kA para una resistividad del suelo de 1k/m a distintas distancias del punto de caída.

| Distancia (metros) | Diferencia de potencial (Voltios) |
| --- | --- |
| 10 | 796 x 103 |
| 50 | 53.1 x103 |
| 100 | 10.5 x103 |
| 200 | 3.8 x103 |
| 400 | 970 |
| 700 | 320 |
| 1000 | 158 |
| 2000 | 40 |
| 5000 | 6 |
| 10000 | 2 |

Dado que la conductividad del suelo tiene valores finitos, la corriente de descarga se distribuye por debajo del suelo en todas las direcciones, con zonas de alta conductividad que toman la mayor parte de la corriente y las transporta a largas distancias hasta que se establece un equilibrio de potenciales. Este efecto reduce las sobretensiones ya que a mayor conductividad, menor sobretensión se produce en el suelo aunque mayor es la distancia a la que son evidentes sus efectos electromagnéticos.

Fig. Campo magnético creado por un rayo al impactar sobre la tierra.

Así, podemos decir que los efectos de los rayos son, principalmente:

- La caída directa de un rayo puede producir en nuestro sistema incendios, y electrocuciones si no se cuenta con las oportunas protecciones.

- La caída de un rayo directo sobre una línea de Energía o de comunicaciones crea una onda de corriente que se propaga por el cable en ambas direcciones.

- Un rayo sobre el terreno provoca una elevación enorme del potencial de tierra en una zona de algunos kilómetros, induciendo sobretensiones importantes en los cables subterráneos y provocando la elevación de la tensión de las conexiones a tierra.

- Un rayo que cae en un pararrayos aumenta el potencial de tierra cuando dirige su corriente a tierra. Como se verá mas adelante, la disposición de una superficie equipotencial con conductores enterrados alrededor y por debajo del edificio conectando entre sí toda la estructura, cañerías y elementos metálicos del edificio reduce esa elevación de potencial.

Se ha comentado que los rayos pueden tener efectos muy perjudiciales si no se toman las adecuadas medidas de protección. Pero, aunque sería deseable el proteger nuestro sistema contra esos efectos, resulta económicamente inviable en la practica el proteger nuestro equipo contra las elevadas intensidades de corriente que se producirían en el caso de producirse un impacto directo. Si tenemos que solo el 5% de las descargas atmosféricas producen un impacto directo, ante las cuales hacen falta elevadas inversiones en sistemas de protección, una solución de compromiso consiste en diseñar nuestro sistema para que soporte los valores de corriente producidos en el 95% de las descargas restantes, y que tienen unos valores mucho más reducidos, con lo que se disminuyen notablemente los costes de inversión en la protección.

De esta forma, si se desea una protección completa, esta debería actuar ante una descarga de 100 KA, mientras que en un equipo que sea permisible el fallo deberá soportar corriente de pico de 6 A. La elección de un tipo de protección u otra dependerá del coste del sistema de protección y de las pérdidas que se tendrían si no se usan. En la siguiente tabla se muestra los valores que deberá soporta nuestro sistema de protección para unos niveles de seguridad medio y extremos:

| Parámetro | Medio | Extremo |
| --- | --- | --- |
| Corriente de pico (KA) | 0 a 25 | 230 |
| Gradiente de corriente (KA/s) | 8 | 50 |
| Duración del rayo (seg.) | 0.1 a 0.3 | 1.5 |
| Duración de cada descarga (ms) | 0.5 a 3 | 400 |
| Intervalo de tiempo entre impulsos (ms) | 30 a 40 | 500 |
| Tiempo hasta el valor de pico (s) | 1 a 4 | 10 |
| Número de descargas en un rayo | 2 a 4 | 34 |

#### EFECTOS PRODUCIDOS POR LA CAÍDA DE UN RAYO

Los rayos son señales eléctricas de alta frecuencia, gran potencial y alta corriente, por ello, son causa de interferencias en sistemas electrónicos. Por ello, para dirigir a tierra las descargas atmosféricas se requiere de las técnicas para señales en altas frecuencias.

A la frecuencia debida a la descarga del rayo, la impedancia de un cable de cobre usado en las puestas a tierra (de unos 1.64 uH/m) presenta un carácter predominantemente inductivo. En conductores de más de 10 metros la impedancia que representan es muy elevada, lo cual impide la conducción de la corriente. Como los rayos se reflejan como cualquier onda de alta frecuencia, es básico que la impedancia a tierra sea baja para la descarga, ya que todas las partes del sistema conectadas a tierra, elevarán y bajarán su potencial con respecto de tierra al tiempo de la descarga.

## Efectos producidos por la caída directa de un rayo

### Los efectos directos de un rayo son la destrucción física causada por el impacto de los que pueden resultar incendios. Cuando un impacto directo golpea una instalación donde hay materiales combustibles, pueden estar expuestos al rayo, al canal del rayo o al efecto de calentamiento del rayo, produciéndose importantes incendios.

### Cuando cae un rayo en una instalación siempre buscará el camino a tierra de más baja impedancia y por él circulará hasta tierra. Si el conductor tiene algún equipo eléctrico conectado a un equipo y es atravesado por esa corriente, muy probablemente será destruido. Si bien la caída directa del rayo es la más devastadora, también es la más improbable.

Efectos secundarios producidos por la caída de un rayo

Los efectos secundarios de un impacto de rayo directo o cercano a una instalación incluye:

La carga electrostática

La célula de tormenta induce una carga estática en cualquier estructura inmersa en la tormenta. Esta carga estática estará relacionada con la carga de la célula de la tormenta. Por esto se inducirá una diferencia de potencial en la estructura o conductor respecto a tierra que será un posible causante de interferencias. Como consecuencia de la carga electrostática se producen los arcos secundarios que es una de las interferencias más frecuentes.

Los pulsos electromagnéticos

Los pulsos electromagnéticos, son el resultado de los campos electromagnéticos transitorios que se forman por el flujo de corriente, a través del canal de descarga del rayo. Después de que se establece el canal de descarga del rayo entre la nube y la tierra, llega a formarse un camino tan conductivo como un conductor eléctrico. La corriente de neutralización comienza a fluir rápidamente y produce un campo magnético en relación a la misma. Ya  que estas corrientes de descarga crecen rápidamente y alcanzan corrientes pico de cientos de miles de amperios, los pulsos magnéticos que ellos crean pueden ser muy significativos. El voltaje inducido resultante (EMP) dentro de cualquier grupo donde existen varios cables que corren paralelamente, puede también ser muy significativo.

Los pulsos electrostáticos

Los transitorios atmosféricos o pulsos electrostáticos, son el resultado directo de la variación del campo electrostático que acompaña a una tormenta eléctrica. Cualquier conductor suspendido sobre la superficie de la tierra, está inmerso dentro de un campo electrostático y será cargado con un potencial en relación a su altura, sobre la superficie de la tierra. Por ejemplo, una línea de distribución o telefónica aérea, a una altura promedio de 10 metros sobre la tierra, en un campo electrostático medio, durante una tormenta eléctrica, se cargará con un potencial de entre 100 kV y 300 kV con respecto a la tierra.

Las corrientes de tierra

La corriente transitoria de tierra es el resultado directo del proceso de neutralización que sigue a un impacto de rayo. El proceso de neutralización, es consumado por el movimiento de la carga a lo largo o cerca de la superficie de la tierra, desde el punto donde se induce la carga, hasta el punto donde termina el rayo. Cualquier conductor enterrado o cercano a esa carga, proveerá un camino más conductivo desde el punto donde se inicia, al punto donde termina el rayo. Esto induce un voltaje en relación con la carga, que se maneja en esos conductores, lo cual otra vez está relacionado con la cercanía a donde el rayo impactó. A este voltaje inducido se le llama “corriente transitoria de tierra” y aparece en alambres conductores, tuberías y otras formas de conductores. Aunque el proceso de descarga es muy rápido (20 microsegundos) y la relación de crecimiento al pico es tan pequeña como 50 nanosegundos, el voltaje inducido será muy alto. La terminación de un rayo de retorno en la tierra puede causar los efectos siguientes:

- Puede causar arqueos a través de la tierra a tuberías de gas adyacentes, cables o sistemas de tierra.

- La corriente de sobrecarga, puede correr por la tierra paralelo al sistema de tierras electrónico existente, lo cual originará una distribución de elevación de potencial de tierra no uniforme en el sistema de tierra.

El sobrevoltaje transitorio.

Se produce como consecuencia de los anteriores y pueden causar graves daños en los equipos o sistemas si no están convenientemente protegidos. La carga electrostática (y consecuentes arcos secundarios) es lo más común.

Como ejemplo tenemos la carga electrostática y los pulsos electromagnéticos que inducen altos voltajes transitorios en cualquiera de los conductores eléctricos que se encuentren dentro del área de influencia de esos transitorios. Estos transitorios causarán arqueos entre alambres o cables conductores y entre tuberías y tierra. Los arcos o chispas de corriente electrostática en un punto vulnerable, pueden iniciar incendios o explosiones. Además estos sobrevoltajes pueden llegar por los conductores hacia los equipos o sistemas que estén dentro del área de influencia causando fallos y averías en los mismos si estos no están protegidos contra las sobretensiones.

Debemos tener en cuenta que  en un radio de unos 1’5 km desde el punto de impacto de un rayo, las instalaciones electrónicas pueden ser perturbadas y en ocasiones destruidas.

Las formas en que se acoplan las interferencias producidas por el rayo son:

- Acoplamiento resistivo: al caer un rayo sobre una construcción o sobre la tierra, se produce una elevación del potencial eléctrico que afecta a las tuberías y a los cables enterrados y viajan a través de ellas hasta penetrar en las edificaciones. Especial riesgo corren, como es de suponer, los cables y tuberías aéreas. Así, un rayo es capaz de inducir corriente de 1’5 kA y 5kV en cables subterráneos, y de 3 kA y 6 kV en cables aéreos.

- Acoplamiento inductivo: Las enormes corrientes del rayo al caer a tierra mediante descargadores establecen un camino que genera un campo electromagnético que induce a otros conductores, de fuerza principalmente por que no están apantallados, voltajes destructivos de varios KVs.

- Acoplamiento capacitivo: Debido a la naturaleza de alta frecuencia de los rayos se acopla capacitivamente entre arrollamientos de Alta a Baja tensión (transformadores). Provocando fallas en las fuentes de equipos electrónicos que son más sensibles y débiles.

Los efectos secundarios no siempre son fácilmente identificados como la causa o el mecanismo del rayo. La protección convencional o protección primaria no influirá ni reducirá ninguno de los efectos secundarios, sin embargo si que aumenta el riesgo de un evento. Las puntas pararrayos o terminales aéreos atraen el rayo y fortalecen una terminación del impacto muy cerca de la zona de influencia, causando interferencias con los equipos existentes.

Además, la tendencia hacia la microelectrónica, trae como consecuencia que los sistemas electrónicos sean más sensibles a los fenómenos transitorios, por ejemplo, transitorios de menos de 3 V pico o niveles de Energía más bajos que 10-7 Julios, pueden dañar o “confundir” esos sistemas y sus componentes.

#### PROTECCIÓN CONTRA LA CAÍDA DE RAYOS

Para poder derivar sin problemas la gran Energía de un rayo es preciso responder a altas exigencias en cuanto a las instalaciones eléctricas de edificios, facilitando una derivación segura del rayo al subsuelo. Por este motivo se disponen en los edificios instalaciones de protección. La protección contra rayos es tan compleja que va más allá de la simple instalación de un pararrayos o de un circuito de protección.

Hasta hace relativamente poco tiempo,  poco se podía hacer para minimizar los riesgos que se producían por la caída directa de un rayo. Cuando ocurrían y donde ocurrirán descargas eléctricas atmosféricas. Tradicionalmente, la protección contra rayos ha pretendido atraer y desviar la energía de una descarga eléctrica atmosférica hacia la tierra física. Al mismo tiempo que esto puede eliminar algunos de los graves efectos de un impacto directo, resultan otras desventajas y serios inconvenientes.

Ninguno de los sistemas tradicionales son 100% efectivos, y todos ellos son afectados por los efectos secundarios en relación a la proximidad con los campos electrostáticos y campos electromagnéticos. Todos ellos son peligrosos, especialmente, en áreas donde se manejan productos inflamables o explosivos y equipos electrónicos.

Se puede establecer una clasificación de tres niveles de protección contra los efectos de los rayos tanto efectos directos como secundarios:

- Protección primaria: El nivel primario está constituido por los sistemas de pararrayos, terminales aéreos, estructuras metálicas, blindajes y tomas de tierra.

- Protección secundaria: Este nivel de protección es el necesario a nivel de la alimentación del equipo o sistema.

- Protección terciaria: Este es a nivel de líneas de datos y transmisión, tarjetas de circuito impreso y componentes electrónicos, también se le denomina protección fina.

#### DISTRIBUCIÓN POR ZONAS

En la realización de un proyecto de protección contra descargas atmosféricas resulta muy conveniente dividir la instalación en diversas zonas de protección y dejar claramente definidos los límites entre dos zonas contiguas.

Se pueden definir condiciones electromagnéticas determinadas para cada una de las zonas de protección (la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos del rayo, la magnitud de las tensiones y corrientes de perturbación, producidas por el rayo, que se pueden admitir) y fijar los circuitos y conexiones para todas las instalaciones metálicas que atraviesen la superficie de una zona.

Para la protección de un volumen de edificios, este se divide en varias zonas de protección que se configuran mediante apantallamiento del edificio, de los recintos y de los aparatos, aprovechando los componentes metálicos existentes, como son fachadas metálicas, armaduras del hormigón, carcasas metálicas etc. A partir del lado exterior en el que aparecen descargas directas de rayo, campos electromagnéticos de rayo sin atenuar  se definen las zonas de protección con disminución paulatina del riesgo.

En el punto de intersección de las zonas de protección 0 y 1 (del exterior al interior del edificio) todos los cables y conductores procedentes del exterior tienen que compensarse en potencial para protección contra rayos, con ayuda descargadores de corriente capaces de conducir sin destruirse, las corrientes parciales de rayo que se puedan producir.

En cada uno de los siguientes puntos de intersección de zonas de protección dentro del volumen del edificio que se ha de proteger hay que volver a instalar compensación de potencial local en el que hay que incluir todos los cables y conductores que atraviesan este punto de intersección. A esta compensación de potencial local hay que conectar asimismo, todas las instalaciones metálicas que estén situadas dentro de dicha zona de protección.

Los componentes, elementos y aparatos de protección a utilizar en cada compensación de potencial local deberán elegirse de acuerdo con el riesgo existente en la correspondiente zona.

Las exigencias que se plantean a los descargadores son distintas dependiendo de la transición de cada zona:

Transición de la zona 0 a la zona 1: descargadores de corriente de rayo.

Transición de la zona 0 a la zona 1: descargadores de sobretensión.

Transición de la zona 1 a zonas superiores: descargadores de sobretensión.

### PROTECCIÓN PRIMARIA

La función de las protecciones primarias es la de evitar los daños producidos en la infraestructura de los edificios e instalaciones debidos al impacto directo de una descarga atmosférica. Estos daños suelen venir en forma de incendios y electrocuciones, debido a la enorme cantidad de energía contenida en el rayo en el momento del impacto. Estos daños son aún mas importantes en aquellas zonas en las que se almacenen o manipulan materiales inflamables o radiactivos.

A la hora de diseñar nuestro sistema de protección contra efectos primarios debemos tener en cuenta que deben cubrirse las siguientes necesidades:

- Protección de edificaciones y estructuras.

- Protección de torres de comunicación.

- Protección de líneas aéreas.

- Otros tipos de protección.

Habrá que tener siempre presente que los mecanismos de protección primaria que se adopten tal solo protegen al edificio e instalaciones exteriores, pero no a los equipos que haya dentro de la edificación.

Dentro de los mecanismos de protección primaria se encuentran los pararrayos, puestas a tierra, jaulas de Faraday y cables de guarda.

# PARARRAYOS

Efecto punta:

Las cargas alrededor de un conductor no se distribuyen uniformemente, sino que se acumulan más en las partes afiladas.

De esta manera, si se tiene un objeto en forma de punta sometido a un intenso campo electrostático (como el generado por una nube de tormenta), la acumulación de cargas en la punta es también muy elevada.

Esta propiedad fue aprovechada por Benjamín Franklin para diseñar su pararrayos a mediados del siglo XVIII.

Principio del pararrayos:

El pararrayos no es más que un dispositivo que, colocado en lo alto de un edificio, dirigen al rayo a través de un cable hasta la tierra para que no cause desperfectos.

Ya hemos comentado que normalmente las nubes de tormenta tienen su base cargada negativamente, mientras que la región de tierra que se encuentra debajo de ellas, por efecto de inducción electrostática, presenta carga positiva.

Las cargas negativas de la nube se repelen entre sí y son atraídas por las cargas positivas de la tierra.

Puesto que el pararrayos está conectado a tierra, sus electrones son repelidos por los de la nube con lo que queda cargado positivamente al igual que la tierra bajo la nube.

Fig. Distribución de cargas en el entorno de una nube de tormenta.

Debido a la forma y características del pararrayos (efecto punta), la densidad de carga en la punta del pararrayos es tal que ioniza el aire que lo rodea, de modo que las partículas de aire cargadas positivamente son repelidas por el pararrayos y atraídas por la nube, realizando así un doble objetivo:

- por un parte, se produce una compensación del potencial eléctrico al ser atraídos esos iones del aire por parte de la nube, neutralizando en parte la carga. De esta forma se reduce el potencial nube-tierra hasta valores inferiores a los 10000 V que marcan el límite entre el comportamiento dieléctrico y el conductor del aire, y por tanto previenen la formación del rayo.

- por otra, conducen al rayo a tierra ofreciéndole un camino de menor resistencia. Este camino lo formarán el pararrayos, el conductos de descarga y las tomas de tierra.

Un fenómeno que debemos tener en cuenta es el de “disipación natural”, que es producida por los arboles, vallas, rocas y demás objetos de forma puntiaguda, ya sean natural o artificiales, sometidos al campo eléctrico de la nube de tormenta, que irán produciendo esa compensación de potencial de forma natural, produciendo la neutralización de la carga de la nube, o al menor, reduciéndola significativamente, con lo que se disminuye el riesgo al llegar la nube sobre zonas habitadas o peligrosas.

Tipos de pararrayos:

Sea cual sea la forma ó tecnología utilizada, todos los rayos tienen la misma finalidad: ofrecer al rayo un camino hacia tierra de menor resistencia que si atravesara la estructura del edificio.

Existen dos tipos fundamentales de pararrayos:

- Pararrayos de puntas:

Formada por una varilla de 3 a 5 m de largo, de acero galvanizado de 50 mm de diámetro con la punta recubierta de wolframio (para soportar el calor producido en el impacto con el rayo). Si además se desea prevenir la formación del rayo, pueden llevar distintas dispositivos de ionización del aire.

  - De tipo Flanklin: se basan en el “efecto punta”. Es el típico pararrayos formado por una varilla metálica acabada en una o varias puntas.

La zona protegida por un pararrayos clásico de Flanklin tiene forma cónica.

Fig. Zona protegida por un pararrayos clásico.

En este tipo de pararrayos, el efecto de compensación de potencial es muy reducido, por lo que en zonas con alto riesgo suelen usarse otro tipo de pararrayos.

  - De tipo radiactivo: consiste en una barra metálica en cuyo extremo se tiene una caja que contiene una pequeña cantidad de isótopo radiactivo, cuya finalidad es la de ionizar el aire a su alrededor mediante la liberación de partículas alfa.

Este aire ionizado favorece generación del canal del rayo hasta tierra, obteniendo un área protegida de forma esferico-cilíndrica.

El Real Decreto 1428/86 del Ministerio de Industria y Energía prohibe expresamente el uso de este tipo de pararrayos.

Fig. Zona protegida por un pararrayos radiactivo

  - Tipo ión-corona solar: este tipo de pararrayos incorpora un dispositivo eléctrico de generación de iones de forma permanente, constituyendo la mejor alternativa a los pararrayos atómicos. La energía necesaria para su funcionamiento suele proceder de fotocélulas.

  - De tipo piezoeléctrico: se basa en la capacidad de los materiales piezoeléctricos, de producir carga eléctrica a partir de los cambios en su estructura debido a presiones externas (tales como las producidas por el viento durante un vendaval).

Para mejorar el comportamiento de los pararrayos de punta, puede usarse la técnica denominada “matriz de dispersión”, que consiste en un conjunto de puntas simples o ionizadoras cuya misión es la de ofrecer multitud de puntos de descarga entre tierra y nube, así modo la repartir esa descarga de neutralización en una región mayor de modo que se reduce la aparición de puntos con distintos potenciales que favorezcan la aparición del rayo.

- Pararrayos reticulares o de jaula de Faraday: consisten en recubrir la estructura del edificio mediante una malla metálica conectada a tierra.

Fig. Zona protegida mediante pararrayos reticular.

Hay que hacer notar que los edificios modernos con estructura metálica, cumplen una función similar a las jaulas de Faraday, por lo que la probabilidad de que un rayo entre en uno de estos edificios es extremadamente pequeña.

## Donde es necesario colocar un pararrayos:

Según las Normas Tecnológicas de la Edificación es necesario la instalación de pararrayos en los siguientes casos:

- Edificios de más de 43 metros.

- Lugares en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, explosivas o inflamables.

- Lugares con un índice de riesgo superior a 27. Este índice se calcula dependiendo de la zona geográfica, materiales de construcción y condiciones del terreno.

# SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El pararrayos por sí solo no sirve como protección contra los rayos. Ha de ser conectado a tierra.

Un correcto diseño del sistema de puesta a tierra es fundamental para asegurar la correcta conducción de la descarga eléctrica del rayo. Para ello, debemos asegurarnos que el conjunto del sistema de puesta a tierra tiene una resistencia menor de 10 , así como asegurarnos de que no existan bucles que produzcan tensiones inducidas.

El sistema de puesta a tierra consta, principalmente, de:

- Tomas de tierra.

- Anillos de enlace.

- Punto de puesta a tierra.

- Líneas principales de tierra.

Tomas de tierra:

Las tomas de tierra están formadas por los siguientes elementos:

- Electrodos:

Los electrodos son elementos metálicos que permanecen en contacto directo con el terreno.

Los electrodos estarán construidos con materiales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno. Por ello, se suelen usan materiales tales como el cobre, el acero galvanizado y el hierro zincado.

Según su estructura, los electrodos pueden ser:

- Placas: serán placas de cobre o hierro zincado, de al menos 4 mm de grosor, y una superficie útil nunca inferior a 0.5 m2. Se colocarán enterradas en posición vertical, de modo que su arista superior quede, como mínimo, a 50 cm bajo la superficie del terreno. En caso de ser necesarias varias placas, están se colocarán separadas una distancia de 3 m.

- Picas: pueden estar formadas por tubos de acero zincado de 60 mm de diámetro mínimo, o de cobre de 14 mm de diámetro, y con unas longitudes nunca inferiores a los 2 m. En el caso de ser necesarias varias picas, la distancia entre ellas será, al menos, igual a la longitud.

- Conductores enterrados: se usarán cables de cobre desnudo de al menos 35 mm2 de sección, o cables de acero galvanizado de un mínimo de 2.5 mm de diámetro. Estos electrodos deberán enterrarse horizontalmente a una profundidad no inferior a los 50 cm.

- Mallas metálicas: formadas por electrodos simples del mismo tipo unidos entre sí y situados bajo tierra.

En todos los casos, la sección del electrodo debe ser tal que ofrezca menor resistencia que la el conductor de las líneas principales de tierra. Puesto que la resistencia del electrodo depende de su forma, de sus dimensiones y de la resistividad del terreno, podemos usar como una primera aproximación los valores de las siguientes tabla.

| Naturaleza del terreno | Resistividad media, a ( x m) |
| --- | --- |
| Terrenos cultivables fértiles y terraplenes húmedos | 50 |
| Terrenos cultivables poco fértiles y terraplenes | 500 |
| Suelos pedregosos desnudos y arenas secas | 3000 |

| Tipo de electrodo | Resistencia de Tierra () |
| --- | --- |
| Placa vertical | R = 0.8 x a /P |
| Pica vertical | R= 2 x a /L |
| Conductor enterrado horizontalmente | R=2 x a / L |
| a = resistividad media del terreno ( x m) P = perímetro de la placa L = longitud de la pica o cable (m) |  |

Como la tierra no tiene la misma resistividad en todos los puntos, pueden existir distintos potenciales entre dos placas de metal enterradas. Por eso en un sistema de protección formado por múltiples placas, conectadas entre sí mediante una malla, se pueden originar campos electromagnéticos generados por la corriente de descargas a través del pararrayos y los electrodos de la toma de tierra. Además, con la caída de un rayo en las inmediaciones de un edificio, y fluir la corriente de descarga por la tierra, esta diferencia de potencial entre las tomas de tierra hará que por la malla circule una corriente, que puede crear campos eléctricos y magnéticos que afectarán negativamente a los aparatos electrónicos que se encuentren en el edificio. Para intentar reducir estos efectos, será necesario hacer uso de protecciones secundarias.

Anillos de enlace con tierra

El anillo de enlace con tierra está formado por un conjunto de conductores que unen entre sí los electrodos, así como con los puntos de puesta a tierra. Suelen ser de cobre de al menos 35 mm2 de sección.

Punto de puesta a tierra

Un punto de puesta a tierra es un punto, generalmente situado dentro de una cámara, que sirve de unión entre el anillo de enlace y las líneas principales de tierra.

## Líneas principales de tierra

Son los conductores que unen al pararrayos con los puntos de puesta a tierra. Por seguridad, deberá haber al menos dos trayectorias (conductores) a tierra por cada pararrayos para asegurarnos una buena conexión.

Así mismo, se deben conectar a los puntos de toma de tierra todas las tuberías metálicas de agua y gas, así como canalones y cubiertas metálicas que pudieran ser alcanzadas por un rayo.

Para reducir los efectos inducidos, estos conductores estarán separados un mínimo de 30 m, y cualquier parte metálica del edificio no conductora de corriente estará a un mínimo de 1’8 m.

##### PROTECCIÓN DE TORRES DE COMUNICACIÓN

Existen varias formas de proteger una torre de comunicación.

Una manera es colocar una punta pararrayos en la cima de la torre y de ahí un conductor de cobre por toda la longitud de la torre. Sin embargo, por estar el cobre y el acero en contacto, se corroe el acero, además otro inconveniente es la inductancia del cable tan largo que crea una trayectoria de tan alta impedancia que no es efectivo como circuito a tierra. Por lo que se recomienda usar la estructura con una punta electrodo en su parte superior y conectores adecuados para su conexión al acero estructural. Sin embargo esto puede crear interferencia en antenas de radio y se puede evitar la recepción en determinadas zonas.

Cuando sea factible, se debe mantener una separación de por lo menos 180 cm entre los conductores de los sistemas de comunicación y los conductores de pararrayos. Incrementando la distancia entre la torre y el edificio del transmisor y usando blindajes tipo Faraday se puede reducir el impacto de la descarga en el equipo y se evitarán interferencias en los equipos.

PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN SUBTERRÁNEAS

Los cables de telecomunicaciones enterrados no están totalmente inmunes a los efectos de la actividad de las descargas atmosféricas. El efecto de protección de tierra depende en gran parte de la conductividad del suelo.

Así la corriente de descarga penetra solamente en el interior de los cables y produce el potencial perturbador real entre los conductores y la pantalla mediante una caída de tensión a través de su resistencia serie, siendo su curva corriente/tiempo una réplica de la corriente por el canal de descarga.

Estas descargas de tensión se manifiestan según un impulso típico con una tiempo de ascenso muy reducido (1 a 100 s) y un posterior tiempo de bajada muy elevado (1 a 1000s). El impulso de tensión se propaga a lo largo de la línea, resultando más o menos atenuado y deformado por reflexiones debidas a la desadaptación a lo largo de la línea.

Las tensiones de ruptura de los aislamientos de plástico de los cables son del orden de 10 kV, de modo que las descargas con valores de cresta más altos pueden alcanzar los equipos electrónicos a los que está conectado el cable, si no se han tomado las mediadas adecuadas de protección.

La descarga a través del aislamiento del cable no da lugar a un fallo de la línea. A menudo, de todo esto resulta una pequeña perforación del aislante que apenas tiene efecto sobre las características de la línea.

El mejor método de protección es usar cable con doble apantallamiento, con la pantalla externa de malla conectada en los dos extremos a masa, y solo la pantalla interior de uno de los extremos.

###### PROTECCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS

Además de las descargas atmosféricas, las inducciones procedentes de circuitos de transporte de energía eléctrica también pueden perturbar los equipos en el caso de incorporar líneas muy largas y cercanas a líneas de alta tensión. Las sobretensiones se producen normalmente como tensiones de modo común de igual magnitud en ambos conductores de un par trenzado; pero en presencia de un desequilibrio, se pueden producir también tensiones de modo diferencial.

Existen cuatro fuentes básicas de falla: las descargas eléctricas atmosféricas, el servicio eléctrico local, los sistemas eléctricos vecinos y el equipo eléctrico propio de la instalación. Cada uno de estos factores pueden crear sus propias formas de anomalías. De todas estas fuentes de falla, el rayo es obviamente la mayor amenaza, el que representa el mayor riesgo, en términos de potencial destructivo y fenómeno de falla.

Un impacto de rayo directo en la línea de energía en la entrada del servicio, puede causar daños muy graves dentro de las instalaciones que no están protegidas o que están mal protegidas. Además si protegemos la instalación contra rayos esta estará también protegida contra otras anomalías en el sistema eléctrico.

Aunque las causas de las anomalías en una línea de energía pueden variar significativamente de acuerdo con su localización, los resultados son los mismos. Los equipos fallarán inmediatamente o se degradarán en poco tiempo. Las fallas pueden ser catastróficas y de  alguna manera, en poco tiempo, se requerirá la reposición, la reparación, la reprogramación, o el rearranque del programa en ejecución. Cualquiera de estos eventos puede originar pérdida de tiempo y de dinero. Todos estos eventos pueden ser eliminados con el acondicionamiento apropiado del equipo de fuerza, adecuadamente instalado y mantenido. La mayoría de estos eventos pueden ser eliminados por medio del uso de equipo de protección relativamente barato.

La protección de líneas aéreas de distribución se logra por medio de un hilo de guarda y, mediante apartarrayos en las líneas vivas. El primer método es aceptable en donde el terreno por donde pasa la línea tiene un baja resistividad y, el segundo método, en terrenos donde se tienen resistencia a tierras de electrodos de 25 a 250ohms.

Estos dos métodos son para evitar la caída de rayos sobre las líneas de alta tensión, si bien con esta protección no estaremos seguros de que no caiga un rayo en nuestra línea y por esto tendremos la necesidad de protección de las líneas de alta tensión con limitadores de sobretensión, aunque esto corresponde al nivel de protección secundario, debido a que estas líneas son susceptibles de propagar las sobretensiones por caída de rayos a distancias lejanas y estas sobretensiones si consiguen llegar por la red de alimentación a los equipos podrían dañarlos de manera irreparable, ya que como se ha dicho antes la sensibilidad de un componente de silicio a las sobretensiones es extremadamente alta y como es sabido la mayoría de los sistemas o equipos llevan componentes de silicio, simplemente por citar un ejemplo los ordenadores llevan una gran cantidad de componentes de silicio y son equipos muy sensibles a sobretensiones.

Además de estas líneas de alta tensión se deberían proteger las líneas de teléfono y transmisión de datos que son buenas conductoras de las sobretensiones

###### PROTECCIÓN DE OTROS LUGARES

En los automóviles y aviones que al tener cubierta metálica queda protegido el interior, excepto en lugares con aberturas como las ventanillas del coche bajadas, etc.

La protección contra descargas atmosféricas en aeronaves se basa en el apantallamiento inherente de la superficie metálica del vehículo. En el caso de antenas que penetran en su interior, se requiere la misma protección que se toma en el caso de antenas terrestres. Los barcos suponen un camino fácil entre rayos y tierra. La probabilidad de que un rayo alcance a un barco depende de la altura de sus mástiles, y del material con el que esté construido, se debe establecer un camino de baja resistencia hacia el agua para que el rayo vaya a tierra sin dañar los equipos del barco. Derivando el rayo hacia el mar se evita el daño del equipo ya que el agua del mar es un gran conductor.

#### EJEMPLO DE PROTECCIÓN PRIMARIA

Como resumen de la protección primaria que ha de tenerse en consideración a la hora de diseñar una edificación o sistema, proponemos el siguiente ejemplo de protección total contra los efectos primarios de las descargas de origen atmosférico.

- Sistema de captación de rayos (pararrayos) en forma de malla y conductor de bajada. Actualmente se tiende a instalar mallas de 10 x 10 m.

- Protección con descargadores conectados directamente a una buena toma de tierra de la entrada de una línea de alta tensión.

- El término “cono de protección” se usa frecuentemente para describir el volumen interno de protección alcanzado por el pararrayos.

- Debido a que la torre de las antenas supone la principal diana o blanco de los rayos, conviene canalizar la máxima corriente del rayo a tierra en la base de la torre.

- En el caso de querer proteger un repetidor de radio o TV se debe disponer un anillo de cable enterrado de, como mínimo 10 mm de diámetro alrededor del edificio por fuera, suplementado con picas (electrodos) clavados a tierra.

- Protección del edificio donde se sitúa el repetidor con enmallado subterráneo suplementado con picas y terminales aéreos.

- Los pararrayos deben situarse a una distancia de cómo máximo 7 m entre sí, si se desea formar una protección más amplia.

- Cuando se desea la protección de grandes áreas, zonas residenciales o edificios, o cuando la altura del pararrayos requerido no es práctica, se pueden instalar varios pararrayos para proporcionar una superposición de los volúmenes protegidos.

PROTECCIÓN SECUNDARIA

La protección secundaria de los equipos o sistemas se encarga de la protección a nivel de la alimentación, por tanto se encarga de limitar las tensiones y corrientes. Su misión consiste en reducir los efectos eléctricos y magnéticos que la corriente de descarga de los rayos pueda producir de forma indirecta en los equipos electrónicos y sistemas de comunicaciones. No son tan obvios como los efectos directos, pero pueden producir efectos muy perjudiciales si no se han tenido en cuenta las debidas protecciones.

La técnica de absorción de sobretensiones se ocupa de las posibilidades de reducir éstas a valores que no sean peligrosos para el equipo electrónico o instalación eléctrica. Los limitadores de sobretensión se instalan donde se espera que pueda llegar un impulso perturbador de sobretensión. De este modo, a la salida del limitador se tiene una tensión máxima que no interfiere el circuito situado a continuación. Así, los limitadores dispuestos en circuitos protectores a nivel secundario y terciario limitan las sobretensiones y pueden utilizarse como dianas para ser perforados en casos extremos.

Esencialmente los descargadores se dividen en dos grupos:

- Descargadores de corriente de rayo: capaces de conducir sin destruirse corrientes parciales de rayo. Se emplean en los puntos de intersección entre las zonas de protección 0 y 1.

- Descargadores de sobretensión: para descargar las perturbaciones causadas por el rayo y condicionadas por los cables (a instalar en los puntos de intersección entre las zonas de protección 0 y 1 así como entre 1 y superiores).

Limitadores o descargadores de sobretensión

Consideraciones a tener en cuenta para evaluar cualquier tipo de limitador:

- Tener en cuenta sobre todo las características siguientes: energía, temperatura, dimensiones, tiempos de respuesta, corrientes de fuga y capacidad del limitador.

- Las tensiones disponibles: Es importante disponer de la tensión limitadora los más cercana posible a la deseada.

- El coste por Joule

- La fiabilidad. Funcionamiento a la máxima temperatura, desgaste,...

- El limitador no debe interferir con el funcionamiento normal del equipo.

- Durante su funcionamiento dinámico debe limitar instantáneamente la sobretensión a un nivel de seguridad.

- Como no contribuye al funcionamiento del sistema, debe tener un costo bajo, relativo al costo global del sistema.

Para la evaluación de las condiciones transitorias y las permanentes tener en cuenta:

- Debe definirse o estimarse la forma de onda del transitorio en cuanto a su impedancia de fuente y al pico de tensión o intensidad. La forma de onda del pico de tensión o intensidad puede describirse con las formas estándar asociadas al tipo de sobretensión esperado.

- Debe determinarse la máxima potencia a disipar: un factor que influye en la potencia disipable en un limitador es la frecuencia de repetición de los picos: a mayor frecuencia de repetición, es necesaria una mayor potencia.

- Una característica importante de un limitador es su rapidez de respuesta en la supresión de sobretensiones, lo cual incluye el tiempo de respuesta y la tensión de limitación.

- Determinar la tensión de limitación del supresor.

No existe un limitador que cumpla todos los requerimientos anteriores a la vez. Afortunadamente los equipos no necesitarán limitadores que cumpla a la vez todos los requerimientos anteriores perfectamente. Se debe de alcanzar un compromiso entre el costo y el nivel de protección. En los circuitos de protección contra sobretensiones se disponen diferentes limitadores en conexión serie entre sí o en paralelo o en una combinación determinada, de manera que el comportamiento limitador del circuito se acerque lo máximo posible a la curva idealizada. A todos estos limitadores les es común que su resistencia no es lineal y que según el grado de tensión perturbadora, pase del margen de alta resistencia al de baja resistencia.

Los tipos de limitadores de sobretensiones más habituales son los que se describen a continuación: Descargador abierto, de contorneo-deslizante y de gas. Varistor de óxido de zinc.   Diodos supresores.

Descargador abierto.

Los descargadores abiertos se usan en protecciones secundarias. En ellos el aire ambiente se usa como dieléctrico. La tensión de encendido del descargador no puede definirse exactamente pues depende de la humedad o de las impurezas del aire. Generalmente los descargadores abiertos sólo se utilizan en las instalaciones en las que se permite una tensión residual relativamente alta, por ejemplo en instalaciones de pararrayos. Después del paso del transitorio de sobretensión, la conducción cesa y el aislamiento original se reinstaura.

Ventajas:

- Nula intensidad de fuga.

- Baja capacidad.

- Alta capacidad de disipación de energía.

Inconvenientes:

- Lentitud.

- Tensión de encendido depende de la presión atmosférica, la humedad y de impurezas del aire y suciedad.

- Tensión residual elevada.

- Riesgo de fuego.

Descargador abierto de contorneo deslizante

Para la red existen los descargadores abiertos o de contorneo-deslizante con electrodos de cobre-wolframio separados por un plástico muy especial que gasea cuando el arco voltaico se encuentra muy cercano al mismo provocando una cierta corriente de aire que empuja al arco voltaico hacia fuera provocando el apagado de la repetición de la red. Al cesar el impulso perturbador el arco voltaico se extingue y la acción aislante del descargador queda de nuevo restablecida. Tiene una tensión de encendido relativamente alta de unos 2 o 3 kV y depende significativamente del impulso perturbador.

Ventajas:

- Nula intensidad de fuga.

- Baja capacidad.

- Alta capacidad de disipación energética.

- Tensión de encendido independiente de la pendiente del impulso.

Inconvenientes:

- Tensión de encendido muy elevada del orden de 2kV.

- Tensión residual elevada.

- Riesgo de fuego.

Descargador de gas.

Un descargador de gas, por su parte, está formado por un tubo de cerámica o de cristal en el que se encuentran dos electrodos. La cámara del tubo está llena de gas noble (generalmente argón o neón) y se encuentra a una determinada presión. La composición del gas noble permite un mecanismo de encendido, se inicia un proceso de ionización por el cual la resistencia de la descarga de gas pasa de alta a baja. Después del encendido, cuando se tiene energía suficiente en el impulso de encendido, tiene lugar la descarga total. La posibilidad de que el gas permanezca ionizado depende de la tensión de servicio del sistema y de la corriente de seguimiento. La corriente de seguimiento en los descargadores de gas es la intensidad que circula a través de suyo mientras está descargando y ésta se origina cuando la distancia de descarga en el descargador de gas es de baja resistencia y la corriente de la red normal pasa a través del descargador de gas, o bien, aumenta su valor, debido a que el descargador de gas ha pasado a tener una resistencia más baja que la impedancia de la carga. Si el descargador de gas no puede interrumpir independientemente la corriente de la red, debe insertarse un fusible entre el descargador de gas y la red o bien un varistor en serie.

Ventajas:

- Alto poder de disipación energética.

- Buena resistencia al calentamiento.

- Alta resistencia.

- Baja capacidad.

- Amplio margen de tensiones limitadoras.

- Larga vida.

- Nula intensidad de fuga.

- Baja resistencia en conducción

- Seguridad inherente por cortocircuito.

Inconvenientes:

- Lentitud en el tiempo de respuesta.

- Alto coste

- Pueden estropearse con una tensión excesiva.

- Si tienen fugas puede aumentar su tensión.

- La tensión de encendido depende de la pendiente del impulso de sobretensión.

- No son autoextinguibles.

Varistores:

Los varistores son resistencias no lineales cuyo valor desciende con la tensión en sus extremos. Son limitadores bipolares y existen dos tipos: los de carburo de silicio y los de óxido de zinc.

Varistores de oxido de zinc

Estos tienen mejores características de intensidad-tensión que los varistores de carburo de silicio. Un varistor de óxido de zinc se compone de granos de ZnO cimentados en otros granos de óxido metálicos. El óxido de zinc es un semiconductor de tipo N, que limita con los demás óxidos metálicos de tipo P. El comportamiento eléctrico del varistor de óxido de zinc queda, pues, limitado por el número de contactos PN, dispuestos en paralelo y en serie. Al sobrepasar las tensiones de conducción en los límites de los granos individuales, el varistor pasa a ser conductor. Su tiempo de respuesta es más rápido que el de un descargador de gas, pero más lento que el de un diodo supresor de silicio.

Ventajas:

- Rapidez en el tiempo de respuesta.

- El más bajo coste por J.

- Buena disponibilidad de tensiones de limitación.

- Buena fiabilidad.

- Baja intensidad de fuga.

- Adecuado para bajas tensiones.

Inconvenientes:

- Mala disipación de energía.

- Mala resistencia al calentamiento.

- Envejecimiento.

- Alta capacidad.

Varistor de carburo de silicio

Ventajas:

- Rapidez en el tiempo de respuesta.

- Alta capacidad energética.

Inconvenientes:

- Alta intensidad de fuga

- Alta capacidad.

- Alta tensión de limitación

Diodo supresor de silicio.

Los diodos supresores de silicio son uniones PN caracterizadas por su aguda característica de avalancha, por su alta capacidad de supresión de sobretensiones, por su extremadamente rápida respuesta y por su baja resistencia de conducción. Las corrientes de derivación de estos componentes pueden ser como máximo de varias centenas de amperios.

Ventajas:

- Rapidez de respuesta.

- Tensión de conducción muy próxima a la tensión de protección requerida.

- El mejor factor de limitación.

- Gran fiabilidad.

- Buena disponibilidad de tensiones de limitación.

Inconvenientes:

- Mala disipación de energía.

- Corriente admisible limitada.

- Alto coste por J.

Diodo supresor de selenio.

Se están dejando de usar debido a las mejores características que tiene el diodo supresor de silicio. Solo se utiliza para muy escasas aplicaciones.

Ventajas.

- Relativo buen coste por J.

Inconvenientes.

- Bajo factor de limitación

- Baja disponibilidad de tensiones de limitación.

- Baja fiabilidad.

- Alto calentamiento.

Diodo zener.

El diodo zener fue concebido como componente regulador de tensión. Pero aunque tiene ciertas aptitudes como supresor de transitorios, no es conveniente usarlo como tal, aunque en algunas aplicaciones no críticas pueda suplir en según que circunstancias a algún limitador, pero siempre con la seguridad de que su respuesta será bastante peor.

Ya que el diodo supresor tiene mucha mayor capacidad para absorber las sobretensiones que un diodo zener, por lo que será preferible el diodo supresor que el zener, si bien aumentando la potencia del zener obtenemos mayor capacidad de supresión aunque no llegaremos a las características del diodo supresor

Ventajas:

- Baja intensidad de fuga.

- Baja capacidad.

- Tiempo de respuesta medio.

- Tensiones de limitación precisas.

- Bajas tensiones de limitación.

- Larga vida.

- Seguridad inherente por cortocircuito.

Inconvenientes:

- No es un limitador de picos de sobretensión.

- Baja tensión de limitación.

- Baja capacidad de disipación energética.

- Alto coste por J.

No se puede poner cualquier limitador en cualquier punto de una instalación o sistema. Hay que seleccionar el componente adecuado para cada instalación.

CIRCUITOS DE PROTECCIÓN TERCIARIA

Las protecciones secundarias y terciarias se disponen a nivel de equipo o sistema y a nivel de tarjeta o componente respectivamente, la frontera entre los dos niveles de protección es complicado definirla. En una protección secundaria el limitador está expuesto al más alto nivel de intensidad de transitorios inducidos. Se puede considerar que el nivel secundario va desde los primeros descargadores de alta energía después del pararrayos hasta las últimas protecciones en la alimentación de corriente continua a baja tensión. La protección terciaria es la aplicada a las líneas de datos, entrada/salida, comunicaciones internas en un equipo electrónico. También se suele llamar a este nivel de protección nivel de protección fina.

Los circuitos de protección conviene montarlos lo más cerca que se pueda de la unidad a proteger, para evitar otras tensiones perturbadoras entre el circuito de protección y la unidad a proteger. La conexión a tierra de la unidad a proteger debe disponerse entre el contacto de tierra del circuito de protección y la barra equipotencial. De esta manera, la corriente de derivación ocasionada por la caída de potencial en la resistencia de puesta a tierra debida al impulso de sobretensión del rayo no cargará la entrada de la unidad electrónica a proteger. Los circuitos de protección considerados ofrecen la posibilidad de limitar las tensiones de modo común y de modo diferencial. En el desarrollo de los circuitos de protección secundaria para la red se parte de la base de que por los limitadores puede circular una corriente alta, se puede tener una sobretensión alta y debe disponerse de un alto nivel de protección. En el caso de la protección de la red es conveniente utilizar adicionalmente filtros antiparasitarios para la red en los que se filtren las frecuencias superiores a los 50Hz. Otra posibilidad es utilizar transformadores de aislamiento con pantalla de Faraday. Las protecciones primaria y secundaria no pueden garantizar una protección adecuada de los circuitos integrados en circunstancias muy adversas. Es conveniente proteger estos a nivel terciario en las líneas de estrada/salida y de alimentación.

- Protección en líneas equilibradas de comunicaciones en modo común y diferencial al mismo tiempo.

- Protección contra descargas directas en antenas de alta frecuencia, en modo común, con el inconveniente de una insuficiente protección de los componentes semiconductores que vengan detrás.

- El circuito de un descargador de gas y un varistor en paralelo tiene una gran capacidad de absorción de corriente sin necesidad de llegar a la típica alta tensión de encendido del descargador de gas, empezando a limitar mucho antes de llegar a esta tensión. Es ideal para líneas de red, mejorando si se dispone un choque entre los dos limitadores.

- Circuito de dos escalones con descargador de gas y varistor en paralelo con una impedancia inductiva de desacoplo para facilitar en su momento una conmutación de la sobrecorriente del varistor al descargador de gas.

- Disposición en serie de un descargador de gas y un varistor para evitar la corriente de seguimiento de la red.

- La disposición en serie de dos descargadores de gas tiene peor respuesta que la de un simple descargador de gas, pero extingue la intensidad de seguimiento de red. Para lograr esto es mejor utilizar el circuito j.

- Este circuito dobla la capacidad energética de limitación de sobretensiones teniendo una menor tensión de limitación.

- Este circuito dobla la capacidad energética de limitación de sobretensión y es más rápido que el anterior.

- El circuito de un descargador de gas en paralelo con un diodo supresor unidos mediante un choque es adecuado para líneas de comunicaciones al tener una tensión de limitación menor que la del circuito d, pero tiene el inconveniente de que, en el caso de impulsos de sobretensión con tiempos de subida lentos, la limitación se concentra en el diodo supresor.

- En este circuito se ha dispuesto un descargador de contorneo deslizante y un varistor en conexión paralelo. Los descargadores de contorneo deslizante extinguen independientemente la corriente secuencial de la red. La corriente de derivación máxima para este circuito es igual a la corriente de derivación máxima des descargador de contorneo deslizante y asciende a unos 100 kA. El automatismo de interrupción se dispone para el caso en que por envejecimiento el varistor quede cortocircuitado.

- Circuito básico de protección en modo común con descargador de gas y filtro LC.